# Leistungsbeschreibung Personen-Notsignal-System

## Allgemeines

Zur Absicherung von gefährdeten Arbeitsplätzen soll ein Personen-Notsignal-System eingesetzt werden. Es ist ein Funksystem vorzusehen, welches anmelde- und gebührenfrei genutzt werden kann. Aus Sicherheitsgründen ist die Verwendung von Funkfrequenzen im Bereich 433/434 MHz nicht vorgesehen.

Das einzusetzende Personen-Notsignal-System muss nach den Vorgaben der DIN VDE V 0825-1 (DGUV-R 139 / BGR 139) arbeiten. Ein entsprechender Nachweis ist mit einzureichen.

## Technische Merkmale

Über kleine, mobile Notruf-Sender müssen verschiedene Alarmsignale ausgelöst, an zentraler Stelle angezeigt und an andere Einrichtungen (Telefon, andere Notrufgeber usw.) weitergeleitet werden.

Folgende Sicherheitsmaßnahmen müssen abgedeckt werden:

- Funktionskontrolle bei Einschaltung der Mobilgeräte

- Druckalarm über eingebaute Taste (willensabhängige Auslösung)

- Lagealarm mit Vorwarnung (willensunabhängige Auslösung)

- Batteriealarm bei Unterschreiten eines vorgegebenen Wertes

- Panikalarm (Reißleine)

Notrufzentrale (Personen-Notruf-Zentrale)

Eine Zentraleinheit übernimmt die Steuerung und Kontrolle der gesamten Anlage. Bis zu 100 Funkteilnehmer (Mobilgeräte und fest zu installierende Sende-/Empfangseinrichtungen) müssen verwaltet und überwacht werden. Über Display-Anzeige werden Funktion der Zentrale und eingehende Notrufe angezeigt. Die Einschaltung und Programmierung der Zentraleinheit und aller Funkkomponenten erfolgt über die LAN-Schnittstelle und einer integrierten Browser-Software.

Der Eingang aller eingehenden Alarme erfolgt optisch über das Display.  Eine Rufweiterleitung muss über einen Kontaktausgang oder eine serielle Datenschnittstelle  an eine Personensuchanlage, an externe Fest- oder Mobiltelefone, an Cityrufempfänger oder digital an eine besetzte Wachzentrale bzw. Werkschutz erfolgen.

Gefordert werden mindestens 2 serielle Datenschnittstellen, die umschaltbar auf eingehende oder ausgehende Datenprotokolle (ESPA 4.4.4 oder TAP) sind. Somit ist eine Rufweiterleitung oder eine Kopplung mit externen Systemen (Brandmeldeanlagen, Lichtruf eingehend oder DECT/Personensuchanlage abgehend) möglich.

Die Zentraleinheit mit integrierter  Notstromversorgung muss in einem Industrie-Kunststoffgehäuse eingebaut und für eine Wandmontage konzipiert sein.

Notruf-Software

Das integrierte Softwarepaket in der Zentraleinheit ermöglicht eine kundenbezogene Programmierung der Notrufanlage. Die wichtigsten Kriterien sind:

- Überwachung aller Funkeinrichtungen (Mobilgeräte, Sende-/Empfänger)

- Protokollierung aller Alarme

- Benennung aller Funkteilnehmer mit Namen (freie Bezeichnungen)

- Lokalisierungsfunktionen innerhalb des Funknetzes

- Programmierung aller mobilen Geräte

- Überprüfung der Batteriekapazitäten

- Erstellung von Notrufgruppen

- Tag/Nachteinstellungen

Die Systemkonfiguration und Protokollierung der Suchrufe kann auch extern von der Zentrale erfolgen. Mittels der integrierten LAN-Verbindung kann das System in das betriebseigene Netzwerk integriert werden und ein externer Zugriff ist damit möglich.

PC-Netzwerk-Signalisierung

Über eine IP-Schnittstelle muss das Personensicherungs-System mit dem internen PC-Netzwerk kommunizieren. Ein ausgelöster Notruf von den mobilen Notrufgebern/Notrufpagern wird optisch (Pop-up-Menue) und akustisch auf den angeschlossenen Personal-Computern angezeigt. Die unterschiedlichen Meldungen (Alarm, Technikruf, Pagingrufe) werden protokolliert und mit unterschiedlichen Farben gekennzeichnet. Die Protokollierung muss in einem Format erfolgen, welches von dem Programm Excel verarbeitet werden kann.

Mobile Notrufpager (Personen-Notruf-Geber PNG)

Auf dem großen mehrzeiligen Display werden alle abgegebenen Alarme empfangen und angezeigt, sofern der Notrufgeber ein Teilnehmer in der entsprechenden Notrufgruppe ist. Die Spannungsversorgung erfolgt über eine integrierte, wiederaufladbare Batterie (Akkumulator). Der Notrufgeber ist ausgestattet mit einem  Clip für eine Trageweise am Gürtel. Alle Notrufgeber haben folgende Grundfunktionen:

Der manuelle Alarm durch Drücken der roten Notruftaste

Ein Lagealarm durch längere Neigung (Totmann-Funktion)

Batteriealarm (nachlassende Kapazität)

Display zur Anzeige von Notrufen

Panikalarm (Reißleine)

Die zu liefernden mobilen Notrufpager müssen der Schutzart IP65 entsprechen.

Sende-/Empfangsstationen

Die Funkreichweite einer Sende-/Empfangsstation muss vor der Installation durch eine Reichweitenmessung ermittelt werden. Bis zu 50 Stck. Sende-/Empfangsstationen können in einem Notruf-Funknetz eingebucht werden. Das Funknetz arbeitet im Bereich von 863 MHz und es sind keine Kabelverbindungen zwischen den Sende-/Empfangsstationen notwendig.

Die Sende-/Empfangsstationen werden über das eingebaute 230 Volt-Netzteil versorgt. Zusätzlich erfolgt bei Spannungsausfall eine Notstromversorgung. Ein Austausch der Batterien für die Notstromversorgung ist spätestens alle 4 Jahre im Zuge der jährlichen Wartung vorzunehmen oder einzuplanen.

Die Sende-/Empfangsstationen sind eingebaut in Kunststoffgehäusen mit der Schutzart IP66 (EN 60529).

Die Programmierung der Sende-/Empfangsstationen mit den Bereichsnamen erfolgt über die Software der Personen-Notruf-Zentrale.

Positionssender

Zusätzlich zu den Sende-/Empfangsstationen sind für die abzusichernden Bereiche noch zusätzliche Positionssender vorzusehen. Diese arbeiten völlig kabellos. Die Stromversorgung wird über 2 Batterien mit einer Betriebszeit von ca. 2 Jahren sichergestellt.  Ein Austausch der Batterien für die Positionssender ist daher spätestens alle 2 Jahre im Zuge der jährlichen Wartung vorzunehmen oder einzuplanen.

Service

Zur Vermeidung hoher Servicekosten müssen folgende Gegebenheiten gewährleistet sein und vom Bieter bestätigt werden:

- Der Lieferant bzw. der Vertriebs- und Servicepartner muss innerhalb einer Fahrtstrecke von maximal XXX km von der zu installierenden Personen-Notsignal-Anlage ansässig sein. Mit Abgabe des Angebots ist die exakte Adresse des betreuenden Außenbüros bzw. der Lieferstelle bekanntzugeben.

- Das gesamte System muss fernwartungsfähig sein. Für den Fernzugriff stellt der Besteller einen gesicherten IP-Zugriff zur Verfügung. Über diese IP-Schnittstelle müssen alle Systemparameter und Namenszuordnung der Mobilgeräte und der Sender für die Ortsbestimmung möglich sein.

- Geräteaufstellung Personen-Notsignal-System

Notrufzentrale

1.1	Notrufzentrale (Master) mit eingebautem Funkempfänger für

max. 50 Funkrepeater und 50 Notsignalgeber bzw. Notsignalpager

- optische Funktionskontrolle über Display

- Ausgangskontakt zur Ansteuerung von externen Geräten

- Serielle Datenschnittstelle für Alarmweiterleitung

- LAN-Schnittstelle für Programmierung und Protokollierung

- Integrierte Notstromversorgung

- Externes Netzteil

Betriebsfrequenz:	2,4 GHz

Ausführung:		Kunststoffgehäuse

Farbe:			grau

Abmessungen:	195 x 165 x 55 mm (B/H/T)

Gewicht:		600 g

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				ESHUB

Mat.:	....................	Lohn:	................

........ Stck.			EP:	................		GP:	....................

1.2	Alarmsoftware folgenden Funktionen:

- Überwachung aller Funkrepeater (Funkversorgungsbereich)

- Protokollierung aller Alarme

- Benennung aller Funkrepeater mit Namen

- Lokalisierungsfunktionen der Funkrepeater

- Programmierung aller mobilen Notrufgeber/Notrufpager

- Benennung aller Notrufgeber/Notrufpager mit Namen

- Überprüfung der Batteriekapazitäten

- Erstellung von Notrufgruppen

- Tag/Nachteinstellungen

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				2WSW

Mat.:	....................	Lohn:	................

........ Stck.			EP:	................		GP:	....................

1.5	SMS-Übertragungsgerät

zur Übertragung von Notrufen mit allen Details

(Name, Ort, Art des Notrufes) per SMS an

einzelne oder Gruppen von GSM-Mobiltelefonen

oder an Rettungsleitstellen über VdS2465-Protokoll

Lieferumfang: Übertragungsgerät, Notstrom-Akku,

Netzkabel, Schnittstellenadapter, Magnetfußantenne

Achtung: stabile GSM-Funkversorgung ist zwingend

notwendig

Abmessungen:		B/H/T  ca. 275 x 180 x 90 mm

Farbe:				RAL 9002

Fabrikat:			MS

Type:				ABX-GSM

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.				EP:	................		GP:	....................

1.6	PC-Netzwerk-Signalisierungs-Software

- Pop-up-Menue

- optische und akustische Signalisierung

- Rufprotokollierung

- Betriebssystem >Windows XP

- Einzelplatzlösung

Mat.:	....................	Lohn:	................

........ Stck.				EP:	................		GP:	....................

1.7	PC-Netzwerk-Signalisierungs-Software

Lizenz für Client 1-5

Mat.:	....................	Lohn:	................

........ Stck.				EP:	................		GP:	....................

1.8	PC-Netzwerk-Signalisierungs-Software

Lizenz für Client 6-25

Mat.:	....................	Lohn:	................

........ Stck.				EP:	................		GP:	....................

1.9	PC-Netzwerk-Signalisierungs-Software

Lizenz für Client >26

Mat.:	....................	Lohn:	................

........ Stck.				EP:	................		GP:	....................

Mobiler Notsignalsender

2.1	Notsignalpager mit Panikalarm

Kleiner mobiler Notsignalgeber /Empfänger

mit folgenden Funktionen:

- Display für 96 Zeichen

- Textbedienerführung

- Schutzart IP65

- großer roter Ruftaste (willenabhängiger Alarm)

- Lagealarm/Neigungsalarm, (Totmann)

- Panikalarm über Reißleine

- optische Anzeige

- Notrufbestätigung über Tastatur

- Notrufquittierung

- Vorbereitet für Ortslokalisierung

- Batteriemeldung

- integrierte Antenne

- akustischer Signalgeber für Voralarm

- Vibrationsmodul

- Trageclip

Abmessungen:		ca. 88 x 77 x 18 mm (B/H/T) ohne Trageclip

Gewicht			ca. 110 g

Farbe:				Anthrazit

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				ESPAG

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.				EP:	................		GP:	....................

2.2	Systemmodul, Laderegal  zur Aufnahme und Ladung

von 4 Notsignalpagern ESPAG,

Spannungsversorgung extern über mitgeliefertes Netzteil

Abmessungen:		H/B/T:

Gewicht:			1,0 kg einschl. Netzteil

Gehäuse:			Kunststoffgehäuse

Farbe:				grau

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				EkoPC4S

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.			EP:	................		GP:	....................

Externe Empfangseinheiten und Zubehör

3.1	Sende-Empfangsstation für externe?? Montage

Wand- oder Deckenbefestigung

- Funkfrequenz 863 MHz und 2,4 GHz

- HF-Leistung 25 mW bzw. 10 mW

- Lokalisierungsfunktion

- 230 Spannungsversorgung

- Notstromversorgung über 2 Batterien

- Integrierte Antenne

Abmessung:			130 x 180 x 112 mm (B/H/T)

Gewicht:			ca. 1100 g einschl. Netzteil und Batterien

Gehäuse:			Kunststoffgehäuse mit Druckausgleichsstopfen

Farbe:				grau

Schutzart:			IP66 (EN 60529)

Fabrikat:			MULTITONE

Typ:				ESREP

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.			EP:	................		GP:	....................

3.2	Antenne Ground Plane

Empfangsantenne für ESREP mit Ausleger für

Wandmontage inkl. Kabel und Stecker

Fabrikat:			MULTITONE

Typ:				UHF12

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.			EP:	................		GP:	....................

3.3	UHF-Sendeantenne, Rundstrahl-Ausführung, Impedanz 50 Ohm, komplett

mit Wand/Mast-Ausleger, 5 m Koaxialkabel und Stecker

Einsatz für Außenmontage

Fabrikat:					MULTITONE

Type:						CXL 900-1/L

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.			EP:	................	GP:	....................

3.4	Funkrepeater für externe?? Positionsmeldung

Wand- oder Deckenbefestigung

- Funkfrequenz 2,4 GHz für Lokalisierung, 10 mW

- Funkfrequenz 863 MHz für Systemeinbindung

- HF-Leistung 25 mW

- Lokalisierungsfunktion

- Spannungsversorgung über 2 Batterien

- Integrierte Antenne

- Schutzart IP66 (EN 60529)

Abmessung:			130 x 180 x 112 mm (B/H/T)

Gewicht:			ca. 900 g einschl. Batterien

Gehäuse:			Kunststoffgehäuse mit Druckausgleichsstopfen

Farbe:				grau

Schutzart:			IP66 (EN 60529)

Fabrikat:			MULTITONE

Typ:				ESLOC

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.			EP:	................		GP:	....................

3.5	LAN-Funkrepeater für externe?? Montage/Funkbereiche

Wand- oder Deckenbefestigung

- Funkfrequenz 2,4 GHz

- HF-Leistung 10 mW

- LAN-Schnittstelle

- Steckernetzteil

- Lokalisierungsfunktion??

- Integrierte Antenne

Abmessung:			180 x 110 x 55 mm

Gewicht:			ca. 400 g ohne Netzteil

Gehäuse:			Kunststoffgehäuse

Farbe:				grau

Fabrikat:			MULTITONE

Typ:				2WREP-LAN

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.			EP:	................		GP:	....................

Planungen, Messungen, techn. Unterlagen

  - Funkausleuchtung des Gesamtobjektes mit

geschätzten ___  Stck. Funkzellen bzw.

Empfangsstationen. Erstellen eines ausführlichen

Messprotokolls, Vervollständigung der Baupläne

mit den Standorten und Kennzeichnung der Standorte:

GP:	....................

4.2	Übergabepauschale für Programmierung,

Probelauf und Dokumentation

GP:	....................

4.3       Einweisung, Festlegung aller Systemparameter

und Erklärung der Bedienungsvorschriften für

den Sicherheitsbeauftragten des Nutzers

GP:	.....................

Stand 10/2015