# Leistungsbeschreibung Personensicherungs-System

## Allgemeines

Zur Absicherung von gefährdeten Arbeitsplätzen soll ein Personen-Sicherungs-System eingesetzt werden. Es ist ein Funksystem vorzusehen, welches anmelde- und gebührenfrei genutzt werden kann. Aus Sicherheitsgründen ist die Verwendung von Funkfrequenzen im Bereich 433/434 MHz nicht vorzusehen.

## Technische Merkmale

Über kleine, mobile Notruf-Sender müssen verschiedene Alarmsignale ausgelöst, an zentraler Stelle angezeigt und an andere Einrichtungen (Telefon, Notrufpager usw.) weitergeleitet werden.

Folgende Sicherheitsmaßnahmen müssen abgedeckt werden:

- Funkkontrolle bei Einschaltung der Mobilgeräte

- Druckalarm über eingebaute Taste (willensabhängige Auslösung)

- Lagealarm mit Vorwarnung (willensunabhängige Auslösung)

- Zeitalarm (Drücken einer Taste nach vorgegebener Zeit)

- Batteriealarm bei Unterschreiten eines vorgegebenen Wertes

- Panikalarm (Reißleine)

- Assistenzruf (Voralarm bzw. Alarmierung ohne Gefahr)

Notrufzentrale

Eine Zentraleinheit übernimmt die Steuerung und Kontrolle der gesamten Anlage. Bis zu 200 mobile Notsignal-Geber müssen verwaltet und überwacht werden. Über Display-Anzeige werden Funktion der Zentrale und eingehende Notrufe angezeigt. Die Einschaltung und Programmierung der Zentraleinheit und aller Funkkomponenten erfolgt über die LAN-Schnittstelle und einer integrierten Browser-Software.

Der Eingang aller eingehenden Alarme erfolgt optisch über das Display.  Eine Rufweiterleitung muss über einen Kontaktausgang oder eine serielle Datenschnittstelle  an eine Personensuchanlage, an externe Fest- oder Mobiltelefone, an Cityrufempfänger oder digital an eine besetzte Wachzentrale bzw. Werkschutz erfolgen.

Gefordert werden mindestens 2 serielle Datenschnittstellen, die umschaltbar auf eingehende oder ausgehende Datenprotokolle (ESPA 4.4.4 oder TAP) sind. Somit ist eine Rufweiterleitung oder eine Kopplung mit externen Systemen (Brandmeldeanlagen, Lichtruf eingehend oder DECT/Personensuchanlage abgehend) möglich.

Die Zentraleinheit mit integrierter  Notstromversorgung muss in einem Industrie-Kunststoffgehäuse eingebaut und für eine Wandmontage konzipiert sein.

Der Einsatz einer Zentrale mit mehreren Unterzentralen in einem Sicherungsnetz (abteilungsweise, stationsweise) muss möglich sein. Die Zusammenschaltung muss auch über LAN/IP möglich sein.

Notruf-Software

Das integrierte Softwarepaket in der Zentraleinheit ermöglicht eine kundenbezogene Programmierung der Notrufanlage. Die wichtigsten Kriterien sind:

- Überwachung aller Funkrepeater (Funkversorgungsbereich)

- Protokollierung aller Alarme

- Benennung aller Funkrepeater mit Namen

- Lokalisierungsfunktionen der Funkrepeater

- Programmierung aller mobilen Notrufgeber/Notrufpager

- Benennung aller Notrufgeber/Notrufpager mit Namen

- Überprüfung der Batteriekapazitäten

- Erstellung von Notrufgruppen

- Tag/Nachteinstellungen

Die Systemkonfiguration und Protokollierung der Suchrufe kann auch extern von der Zentrale erfolgen. Mittels der integrierten LAN-Verbindung kann das System in das betriebseigene Netzwerk integriert werden und ein externer Zugriff ist damit möglich.

PC-Netzwerk-Signalisierung

Über eine IP-Schnittstelle muss das Personensicherungs-System mit dem internen PC-netzwerk kommunizieren. Ein ausgelöster Notruf von den mobilen Notrufgebern/Notrufpagern wird optisch (Pop-up-Menü) und akustisch auf den angeschlossenen Personal-Computern angezeigt. Die unterschiedlichen Meldungen (Alarm, Technikruf, Pagingrufe) werden protokolliert und mit unterschiedlichen Farben gekennzeichnet. Die Protokollierung muss in einem Format erfolgen, welches von dem Programm Excel verarbeitet werden kann.

Mobile Notrufgeber

Die mobilen Notrufgeber sind besonders leicht und einfach zu bedienen. Wahlweise ist eine Gürteltrageweise oder eine Nutzung mit einer Trageschnur möglich.  Die Spannungsversorgung erfolgt über eine integrierte, wieder aufladbare Batterie.  Das Unterschreiten einer vorgegebenen Batteriespannung wird gemeldet. Alle Geber haben folgende Grundfunktionen:

.

Der manuelle Alarm durch Drücken der roten Notruftaste

Ein Lagealarm durch längere Neigung (Totmann-Funktion)

Zeitalarm (Aufforderung zur Betätigung der Taste nach vorgegebener Zeit)

Batteriealarm (nachlassende Kapazität)

Assistenzruf (Notruf mit geringerer Priorität über gesonderte Auslösetaste)

Sobald ein Alarm vom mobilen Notrufgeber erfolgt, ist dieser an die Zentrale zu melden, anzuzeigen und, falls erforderlich, weiterzuleiten. Die Rückstellung der Notrufe muss durch eine Quittierung am Notrufgeber erfolgen. Eine Rückstellung des Notrufs wird per Textnachricht (SMS) an die mobilen Notrufpager innerhalb der Notrufgruppe gemeldet.

Die zu liefernden mobilen Notrufgeber müssen der Schutzart IP67 entsprechen.

Mobile Notrufpager

Die mobilen Notrufpager sind Notrufgeber und Notrufempfänger. Auf dem großen mehrzeiligen Display werden alle abgegebenen Alarme empfangen und angezeigt, sofern der Notrufpager Teilnehmer in der entsprechenden Notrufgruppe ist. Die Spannungsversorgung erfolgt über eine integrierte, wieder aufladbare Batterie. Der Notrufgeber ist ausgestattet mit einem Trageholster oder Clip für eine Trageweise am Gürtel. Alle Notrufpager haben folgende Grundfunktionen:

Der manuelle Alarm durch Drücken der roten Notruftaste

Ein Lagealarm durch längere Neigung (Totmann-Funktion)

Zeitalarm (Aufforderung zur Betätigung der Taste nach vorgegebener Zeit)

Batteriealarm (nachlassende Kapazität)

Display zur Anzeige von Notrufen

Notrufannahme (Quittierung) über Tastatur

Panikalarm (Reißleine)

Assistenzruf (Notruf mit geringerer Priorität über gesonderte Auslösetaste)

Die zu liefernden mobilen Notrufpager müssen der Schutzart IP67 entsprechen.

Funkrepeater

Zusätzlich zum Empfangsteil in der Zentraleinheit müssen bis zu 270 zusätzliche Sende/Empfangseinheiten zur Vergrößerung des Funkversorgungsbereiches anschließbar sein. Die Verbindung zur Zentraleinheit erfolgt per Funkübertragung. Die Verlegung von zusätzlichen Kabelwegen wird nicht akzeptiert.

Der Funkrepeater muss in einem Kunststoff-Industriegehäuse eingebaut und für eine Wand- oder Deckenmontage konzipiert sein. Eine zusätzliche externe Antenne soll vermieden werden. Die Netzversorgung erfolgt über Standard-Batterien mit einer Nutzungszeit von ca. 2 Jahren. Die Unterschreitung einer bestimmten Batteriekapazität wird der Zentraleinheit gemeldet.

Optional sind Funkrepeater mit einem zusätzlichen Kontakteingang (potentialfreier Alarmkontakt) einzusetzen. Der Alarmkontakt ist mit einem eigenen Alarmtext programmierbar. Der Einsatz erfolgt bei technischen Alarmen (Heizung, Klima) oder dem Öffnen der Notruftüren. Zusätzlich ist eine rote Alarmtaste zur Rufauslösung oder Alarmrückstellung bei Kontaktauslösung vorzusehen.

- Geräteaufstellung Personen-Sicherungs-System

Notrufzentrale

1.1	Notrufzentrale (Master) mit eingebautem Funkempfänger für

max. 270 Funkrepeater und 200 Notsignalgeber bzw. Notsignalpager

- optische Funktionskontrolle über Display

- Ausgangskontakt zur Ansteuerung von externen Geräten

- Serielle Datenschnittstelle für Alarmweiterleitung

- LAN-Schnittstelle für Programmierung und Protokollierung

- Integrierte Notstromversorgung

- Externes Netzteil

Betriebsfrequenz:	2,4 GHz

Ausführung:		Kunststoffgehäuse

Farbe:			grau

Abmessungen:	195 x 165 x 55 mm (B/H/T)

Gewicht:		600 g

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				2WHUB

Mat.:	....................	Lohn:	................

........ Stck.			EP:	................		GP:	....................

1.2	Alarmsoftware folgenden Funktionen:

- Überwachung aller Funkrepeater (Funkversorgungsbereich)

- Protokollierung aller Alarme

- Benennung aller Funkrepeater mit Namen

- Lokalisierungsfunktionen der Funkrepeater

- Programmierung aller mobilen Notrufgeber/Notrufpager

- Benennung aller Notrufgeber/Notrufpager mit Namen

- Überprüfung der Batteriekapazitäten

- Erstellung von Notrufgruppen

- Tag/Nachteinstellungen

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				2WSW

Mat.:	....................	Lohn:	................

........ Stck.			EP:	................		GP:	....................

1.3	Notrufzentrale (Slave) mit eingebautem Funkempfänger

Wie Position 1.1, jedoch als Slave-Zentrale

Keine Überlappung mit Master-Zentrale erlaubt

Abgabe der Notrufe in beiden Bereichen

Datenschnittstelle nicht aktiv

Verbindung zur Master-Zentrale über LAN

Betriebsfrequenz:	2,4 GHz

Ausführung:		Kunststoffgehäuse

Farbe:			grau

Abmessungen:	195 x 165 x 55 mm (B/H/T)

Gewicht:		600 g

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				2WSIPHUB

Mat.:	....................	Lohn:	................

........ Stck.			EP:	................		GP:	....................

1.4	Notrufzentrale (Master) auf PC-Basis für max. 750 Funkteilnehmer

Systemzusammenstellung per Software programmierbar

- 2 Serielle Datenschnittstellen für Alarmweiterleitung

- LAN-Schnittstelle für Programmierung und Protokollierung

- Inkl. LAN-Repeater zur Funkanbindung

- Software für Installation und Inbetriebnahme

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				EKOMHUB

Mat.:	....................	Lohn:	................

........ Stck.			EP:	................		GP:	....................

1.5	SMS-Übertragungsgerät

zur Übertragung von Notrufen mit allen Details

(Name, Ort, Art des Notrufes) per SMS an

einzelne oder Gruppen von GSM-Mobiltelefonen

oder an Rettungsleitstellen über VdS2465-Protokoll

Lieferung einschl. Notstrom-Akkumulatoren sowie

Programmierkabel mit Software

Abmessungen:		B/H/T  ca. 275 x 180 x 90 mm

Farbe:				RAL 9002

Fabrikat:			MS

Type:				MSD4010

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.				EP:	................		GP:	....................

1.6	PC-Netzwerk-Signalisierungs-Software

- Pop-up-Menue

- optische und akustische Signalisierung

- Rufprotokollierung

- Betriebssystem >Windows XP

- Einzelplatzlösung

Mat.:	....................	Lohn:	................

........ Stck.				EP:	................		GP:	....................

1.7	PC-Netzwerk-Signalisierungs-Software

Lizenz für Client 1-5

Mat.:	....................	Lohn:	................

........ Stck.				EP:	................		GP:	....................

1.8	PC-Netzwerk-Signalisierungs-Software

Lizenz für Client 6-25

Mat.:	....................	Lohn:	................

........ Stck.				EP:	................		GP:	....................

1.9	PC-Netzwerk-Signalisierungs-Software

Lizenz für Client >26

Mat.:	....................	Lohn:	................

........ Stck.				EP:	................		GP:	....................

1.10	Anzeige- und Alarmierungsgerät für den Schreibtisch (oder 
eine andere ortsgebundene Stelle). Zum Anzeigen von Alarmen
und zur Alarmierung über die rote Taste. Netzbetrieb mit Akku-
Notstromversorgung. Anschaltung von stationären Blitzleuchten

und Sirenen über potentialfreien Schließkontakt. Mit integrierten
Funkmodul. Das DeskTerminal steht drahtlos mit anderen 
Komponenten des Personen-Sicherungs-Systems in Verbindung.

Betriebsfrequenz:	2,4 GHz

Ausführung:		Kunststoffgehäuse

Farbe:			grau

Abmessungen:	195 x 165 x 55 mm (B/H/T)

Gewicht:		600 g

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				EkoDT Desk Terminal

Mat.:	....................	Lohn:	................

........ Stck.			EP:	................		GP:	....................

Mobiler Notsignalsender

2.1	Notsignalgeber

Kleiner mobiler Notsignalgeber mit folgenden

Funktionen:

- Schutzart IP67

- großer roter Ruftaste (willenabhängiger Alarm)

- Lagealarm/Neigungsalarm, (Totmann)

- Zeitalarm

- Assistenzruf

- optische Anzeige

- schwarzer Druckknopf für Notrufbestätigung

- Vorbereitet für Lokalisierung

- Batteriemeldung

- integrierte Antenne

- akustischer Signalgeber für Voralarm

- Vibrationsmodul

- Trageholster und Trageschnur

Abmessungen:		ca. 65 x 43 x 16 mm (H/B/T)

Gewicht			ca. 40 g

Farbe:				hellgrau

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				EkoFOB

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.				EP:	................		GP:	....................

........Stck.				EP:	................		GP:	....................

2.2	Systemmodul, Laderegal  zur Aufnahme und Ladung

von 5 Notsignalpagern EkoFOB,

Spannungsversorgung extern über mitgeliefertes Netzteil

Abmessungen:		H/B/T: 370 x 64 x 70 mm

Gewicht:			1,0 kg

Gehäuse:			Kunststoffgehäuse

Farbe:				grau

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				EkoFC5

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.				EP:	................		GP:	....................

2.3	Einzelladestation zum Aufladen der Notsignal-Pager

EkoFOB, Lieferung einschl. Steckernetzteil

Abmessungen:		H/B/T:

Gewicht:			0,1 kg ohne Netzteil

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				EkoFC1

Gehäuse:			Kunststoffgehäuse

Farbe:				grau

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.				EP:	................		GP:	....................

2.4	Notsignalpager mit Panikalarm

Kleiner mobiler Notsignalgeber /Empfänger

mit folgenden Funktionen:

- Display für 96 Zeichen

- Textbedienerführung

- Schutzart IP67

- großer roter Ruftaste (willenabhängiger Alarm)

- Lagealarm/Neigungsalarm, (Totmann)

- Zeitalarm

- Assistenzruf

- Panikalarm über Reißleine

- optische Anzeige

- Notrufbestätigung über Tastatur

- Notrufquittierung

- Vorbereitet für Ortslokalisierung

- Batteriemeldung

- integrierte Antenne

- akustischer Signalgeber für Voralarm

- Vibrationsmodul

- Trageholster und Trageclip

Abmessungen:		ca. 82 x 57 x 19 mm (B/H/T)

Gewicht			ca. 70 g

Farbe:				hellgrau

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				EkoPAG

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.				EP:	................		GP:	....................

2.5	Systemmodul, Laderegal  zur Aufnahme und Ladung

von 4 Notsignalpagern EkoPAG,

Spannungsversorgung extern über mitgeliefertes Netzteil

Abmessungen:		H/B/T:

Gewicht:			1,0 kg

Gehäuse:			Kunststoffgehäuse

Farbe:				grau

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				EkoPC4

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.				EP:	................		GP:	....................

2.6	Einzelladestation zum Aufladen der Notsignal-Pager

2WPACSC, Lieferung einschl. Steckernetzteil

Abmessungen:		H/B/T:

Gewicht:			EkoPC1

Gehäuse:			Kunststoffgehäuse

Farbe:				grau

Fabrikat:			MULTITONE

Type:

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.				EP:	................		GP:	....................

Externe Empfangseinheiten und Zubehör

3.1	Funkrepeater für externe Montage

Wand- oder Deckenbefestigung

- Funkfrequenz 2,4 GHz

- HF-Leistung 10 mW

- Lokalisierungsfunktion

- Spannungsversorgung über 2 Batterien

- Integrierte Antenne

Abmessung:			101 x 87 x 55 mm

Gewicht:			ca. 400 g einschl. Batterien

Gehäuse:			Kunststoffgehäuse

Farbe:				grau

Fabrikat:			MULTITONE

Typ:				2WREP

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.				EP:	................		GP:	....................

3.2	Schutzgehäuse für Funkrepeater

Schutzart IP65

Abmessung:			mm

Gewicht:

Gehäuse:			Kunststoffgehäuse IP65

Farbe:				Lichtgrau RAL 7035

Fabrikat:			MULTITONE

Typ:				2WREP-SG

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.				EP:	................		GP:	....................

3.3	Funkrepeater für externe Montage

Wand- oder Deckenbefestigung

- Funkfrequenz 2,4 GHz

- HF-Leistung 10 mW

- Potentialfreier Kontakteingang

- Rote Drucktaste für Alarmauslösung oder Rückstellung

- Lokalisierungsfunktion

- Spannungsversorgung über 2 Batterien

- Integrierte Antenne

Abmessung:			101 x 87 x 55 mm

Gewicht:			ca. 400 g einschl. Batterien

Gehäuse:			Kunststoffgehäuse

Farbe:				grau (Alarmtaste rot)

Fabrikat:			MULTITONE

Typ:				2WCPREP

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.				EP:	................		GP:	....................

3.4	Funkrepeater für externe Montage

Wand- oder Deckenbefestigung

- Funkfrequenz 2,4 GHz

- HF-Leistung 10 mW

- Lokalisierungsfunktion

- Spannungsversorgung über 230 Volt Netzteil

- Integrierte Antenne

Abmessung:			101 x 87 x 55 mm

Gewicht:			ca. 100 g ohne Netzteil

Gehäuse:			Kunststoffgehäuse

Farbe:				grau

Fabrikat:			MULTITONE

Typ:				2WMREP

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.				EP:	................		GP:	....................

3.5	Stecker-Netzteil zur Spannungsversorgung von max. 20 Stck.

Repeater 2WMREP

Abmessungen ca.:		H/B/T: 56 x 46 x 92 mm

Gewicht ca.:			0,3 kg

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				2WMREP-PS

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.				EP:	................		GP:	....................

  - Nettzteil (Hutschienen-Montage) zur Spannungsversorgung

von max. 20 Stck. Repeater 2WMREP

Abmessungen ca.:		B/H/T: 18 x 91 x 56 mm

Gewicht ca.:			0,06 kg

Fabrikat:			MULTITONE

Type:				2WMREP-PSH

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.				EP:	................		GP:	....................

3.6	LAN-Funkrepeater für externe Montage/Funkbereiche

Wand- oder Deckenbefestigung

- Funkfrequenz 2,4 GHz

- HF-Leistung 10 mW

- LAN-Schnittstelle

- Steckernetzteil

- Lokalisierungsfunktion

- Integrierte Antenne

Abmessung:			180 x 110 x 55 mm

Gewicht:			ca. 400 g ohne Netzteil

Gehäuse:			Kunststoffgehäuse

Farbe:				grau

Fabrikat:			MULTITONE

Typ:				2WREP-LAN

Mat.:	....................	Lohn:	....................

........Stck.				EP:	................		GP:	....................

Planungen, Messungen, techn. Unterlagen

  - Funkausleuchtung des Gesamtobjektes mit

geschätzten ___  Stck. Funkzellen bzw.

Empfangsstationen. Erstellen eines ausführlichen

Messprotokolls, Vervollständigung der Baupläne

mit den Standorten und Kennzeichnung der Standorte:

GP:	....................

4.2	Übergabepauschale für Programmierung,

Probelauf und Dokumentation

GP:	....................

4.3       Einweisung, Festlegung aller Systemparameter

und Erklärung der Bedienungsvorschriften für

den Sicherheitsbeauftragten des Nutzers

GP:	.....................

Stand 7/2017